关于密山市北大营供热中心设备改造项目环境影响报告表的批复

黑龙江省牡丹江垦区北大营物业有限公司：

你单位报送的《密山市北大营供热中心设备改造项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）及相关材料收悉。经组织专家技术评审，批复如下：

一、项目基本情况

该项目属于改扩建工程，建设地点位于黑龙江省鸡西市密山市北大营区黑龙江省牡丹江垦区北大营物业有限公司院内。主要建设内容：拆除现有14MW（20t/h）燃煤热水锅炉，保留现有29MW（40t/h）燃煤热水锅炉，新建一台42MW（60t/h）热水锅炉及其附属设施。项目总投资3235.06万元，环保投资19.5万元，占总投资的0.60%。根据《报告表》的评价结论和专家评审意见的结论，项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，污染源稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

1、严格加强施工期间的环境管理。项目建设中，必须严格按照《报告表》中提出的污染防治措施进行管理，避免项目施工和设备安装过程中产生的扬尘、噪声以及固体废物对周边环境的影响。

2、严格落实运营期水污染防治措施。锅炉排污水及软化处理废水中和沉淀处理后回用于锅炉灰渣加湿及锅炉房内洒水降尘，不外排；脱硫废水经中和沉淀池沉淀后回用于脱硫系统，不外排。脱硫废水沉淀池、氨水罐围堰等采取分区防渗措施。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。本项目新建钢煤斗，通过炉前斗板链式提升机将煤直接送至炉前密闭钢煤斗；煤场、灰渣场等依托现有工程并采取有效的污染防治措施，厂界颗粒物浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。锅炉烟气采用SNCR脱硝+布袋除尘器+氨法脱硫处理后经45m高烟囱排放，锅炉烟气排放浓度要满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。脱硫脱硝设备管路密闭，减少逃逸氨量，氨排放浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

4、严格落实运营期噪声污染防治措施。采用低噪声环保设备，采取减振、降噪、厂房隔声、降低车速、禁止鸣笛等措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 中的1类标准要求。

5、严格落实运营期固体废物污染防治措施。锅炉灰渣暂存于灰渣场，除尘灰通过密闭绞龙输送至除渣机加湿后暂存于灰渣场，作为建筑材料外售；脱硫副产物外售利用；废离子交换树脂、除尘器废布袋分别由厂家回收利用；废机油、含油抹布暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处理。危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、运行和管理，并按规定设置警示标志。

6、严格落实各项环境风险防范措施。要增强环境风险意识，建立切实有效的环境应急预案和环境安全应急预警系统，防止环境污染事件的发生。

7、严格实施污染物总量控制。本项目总量控制指标为：SO285.20 t/a，NOx106.50t/a。

三、项目环保验收程序及要求

项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按照规定标准和程序及时做好建设项目排污许可变更工作和实施竣工环境保护验收。

四、环境监管

由鸡西市密山生态环境保护综合执法队负责该项目建设期环境保护“三同时”监管和运营期的环境保护监察工作。

五、其他

（一）建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须到我局重新报批项目的环境影响评价文件。

（二）本批复仅说明该项目符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。

鸡西市密山生态环境局

2025年8月21日